| PJENILO ZA GAŠENJE POŽARA KLASE A i B (3%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPĆI PODACI (proizvođač, model, tip, vrsta, ostale oznake, zemlja proizvođača): |  | UPISATI: |  |
| OPIS / NAZIV TRAŽENIH PODATAKA: | TRAŽENA VRIJEDNOST (SVOJSTVO, IZVEDBA, OPIS, POTVRDA): | UPISATI: PONUĐENA VELIČINA (SVOJSTVO, IZVEDBA, OPIS, POTVRDA): | UPISATI: Oznaka poglavlja (točke / stranice) iz priloga gdje je to jednoznačno vidljivo: |
| - PJENILO ZA GAŠENJE POŽARA KLASE A I B (3%) |  |  |  |
| Namjena: | Pjenilo koje se miješa sa vodom za učinkovitije gašenje požara klase A i klase B |  |  |
| Izvedba prema (standard): | EN 1568-1:2008 |  |  |
| Doziranje: | Do 3% u miješanju sa vodom |  |  |
| Viskoznost: | Manja od 10 mm2/s |  |  |
| Površinska napetost (sa 3% udjela pri 20°C): | Manja od 25 mN/m |  |  |
| pH vrijednost: | Od 6,4 do 8,6 |  |  |
| Specifična težina na 20°C: | 1,01 – 1,035 g/ml |  |  |
| Točka smrzavanja: | -15°C ili niža |  |  |
| Pjenjenje: | 125:1 ili veći |  |  |
| Vrijeme isušivanja: | Veće od 2 min i 30 sec |  |  |
| Suspendirani sediment: | Manji od 0,001% |  |  |
| Biorazgradiv i ne toksičan: | DA |  |  |
| Temperatura skladištenja: | Od -10°C pa do 40°C ili širi raspon |  |  |
| Vrijeme skladištenja: | Dulje od 5 godina |  |  |
| Pakiranje: | PVC, volumen spremnika 20 ili 25 l |  |  |
| Etiketa na PVC spremniku: | DA, mora minimalno sadržavati naziv proizvođača, naziv pjenila, namjenu, doziranje, temperaturu i vrijeme skladištenja |  |  |

| - 2. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PONUDU: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tehnička specifikacija proizvođača kojom se potvrđuju tražene vrijednosti, | preslika na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |
| - Upute proizvođača za korištenje i skladištenje, | preslika na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |
| - Važeči certifikat o sukladnosti prema normi en 1568-1:2008 ili jednakovrijednoj (izdaje neovisna ovlaštena institucija) | Preslika na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |